## EF接合（ソケット）
< 参 考 > | [11 empty] | 2019.07.12版
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工事件名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
発電機の確認 |  | 電気容量 |  |  | ※出力が２KVA以上あること
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 仕 様 |  |  | ※共用タイプ、またはその他
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
接合箇所番号 |  |  | 記入例
略 図
条件 | 天 候 |  | 晴れ
| 陸継ぎの有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 湧水の有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
接合 | 管の点検・清掃1) |  | ○
| 切削長さ・切削面の記入 |  | ○
| 融着面の切削2) |  | ○
| アセトン清掃3) |  | ○
| 挿入標線の記入 |  | ○
| 挿入・クランプ固定4) |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 15:20 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 15:35 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
【判定基準】
1)管の点検・清掃 |  |  | ：有害な傷がないこと、管に土や汚れが付着していないこと
2)融着面の切削 |  |  | ：削り残しや切削むらがないこと
3)アセトン清掃 |  |  | ：清掃はきれいな素手で行うこと、清掃後の融着面に砂や水の付着がないこと
4)挿入・クランプ固定 |  |  | ：挿入不足や斜め挿入がないこと
備考：
施工日 |  |  | 請負 者名 |  |  |  | 現場代理人
平成 年 月 日 | [6 empty] | 配水管工
施工方向
インジケーター
クランプ
バーコード
コネクター
1
《検査のポイント》